## vzd TP-suš
Meranie rýchlostného profilu prúdenia ohriateho teplého
vzduchu vo vzduchovode D=500mm za výmenníkom tepla
stará hala (tunelová pec) - nová hala (sušiareň)
x[mm] | u | Uko(V) | del p (Pa) | t(°C) | ro(kg/m3) | w [m/s] | integrál
0 | -0.0175 | 0 | 0 | 182.5 | 0.75182 | 0
12.5 | 0.0145 | 0.032 | 16 | 182.5 | 0.75182 | 6.5241 | 0.040775
100 | 0.036 | 0.0535 | 26.75 | 182.5 | 0.75182 | 8.4357 | 0.65449
200 | 0.042 | 0.0595 | 29.75 | 182.5 | 0.75182 | 8.8962 | 0.86659
300 | 0.025 | 0.0425 | 21.25 | 182.5 | 0.75182 | 7.5186 | 0.82074
337.5 | 0.009 | 0.0265 | 13.25 | 182.5 | 0.75182 | 5.937 | 0.25229
350 | -0.0175 | 0 | 0 | 182.5 | 0.75182 | 0 | 0.037106
|  |  |  | 182.5 | 0.75182
priemer. rýchlost: |  | [m/s] |  |  |  | 5.3302 | 7.6343
prierez: |  | [m2] |  |  |  | 0.096211 | 0.096211
objemový prietok: |  | [m3/s] |  |  |  | 0.51283 | 0.7345
objemový prietok: |  | [m3/h] |  |  |  | 1846.1777 | 2644.2107
hmotnostný prietok: |  | [kg/s] |  |  |  | 0.38555 | 0.55221
potenciál (30) |  | [kW] |  |  |  | 61.7366 | 88.423
opravný súčiniteľ na max rýchlosť | [6 empty] | 1
merné teplo (J/kg.K) | [6 empty] | 1050
počiatočná teplota nasávaného vzduchu (°C) | [6 empty] | 30
[5 empty] | 0.7018 | 2083 | 78.879

## Data mera-d
e:\furda\mera.dat | [9 empty] | Meranie rýchlostného profilu prúdenia vzduchu pred hlavicou
ZAZNAM AERODYNAMICKYCH PARMETROV SAMOODTAHOVACEJ HLAVICE | [9 empty] | a vo vzduchovode turbínovej vetracej hlavice typu TVH – 450/300
z meracej ústredne THERM 5500 S fy Ahlborn
DATUM: |  |  |  | 2003-01-22 | [6 empty] | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s)
UHRZEIT: |  |  | 8:21 | [6 empty] | ii/jj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Barometricky tlak: |  |  | 97323.6 | [Pa] | [5 empty] | S1 | 1.62 | 2.53 | 1.44 | 1.05 | 0.65 | 0.6 | 0.63 |  | x[mm] | wodt [m/s] | integrál | 300
[10 empty] | S2 | 3.77 | 5.49 | 5.25 | 4.16 | 4.46 | 3.72 | 3.43 |  | 0 | 0
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1 | S3 | 3.01 | 6.01 | 6.04 | 5.38 | 5.01 | 4.63 | 2.95 |  | 12.5 | 0.80143 | 0.0050089
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min) | S4 | 4.61 | 7.16 | 6.47 | 5.89 | 5.69 | 5.81 | 4.21 |  | 81.25 | 2.2343 | 0.10435
|  |  | M41 | M30 | M42 | M32 | M43 | M31 |  | S5 | 5.1 | 7.39 | 7.74 | 7.35 | 7.09 | 7.13 | 7.03 |  | 150 | 2.26 | 0.15449
1 | 1 | 160.2 | 17.2 | 33.6 | 16.2 | 0.94 | 17.8 | 1.62 | 161.7 | [9 empty] | 218.75 | 2.3443 | 0.15827
1 | 2 | 161.3 | 17.1 | 33.4 | 16.2 | 0.88 | 18 | 2.53 | 161.3 | [9 empty] | 287.5 | 0.74286 | 0.10612
1 | 3 | 161.2 | 17.3 | 33.8 | 16.2 | 0.75 | 17.9 | 1.44 | 161.2 | [9 empty] | 300 | 0 | 0.0046429
1 | 4 | 161.3 | 17.5 | 33.2 | 16.4 | 0.81 | 17.8 | 1.05 | 159.8
1 | 5 | 163.9 | 17.5 | 32.7 | 16.4 | 0.74 | 17.7 | 0.65 | 162.4
1 | 6 | 159.2 | 17.5 | 32.4 | 16.4 | 0.82 | 17.8 | 0.6 | 158.4
1 | 7 | 161.8 | 17.5 | 32.4 | 16.6 | 0.67 | 17.7 | 0.63 | 159.3
2 | 1 | 160.8 | 17.7 | 32 | 16.6 | 2.25 | 18.8 | 3.77 | 160
2 | 2 | 159.2 | 17.7 | 31.9 | 16 | 2.22 | 19 | 5.49 | 159.2
2 | 3 | 159.2 | 17.7 | 32 | 16 | 2.25 | 19.1 | 5.25 | 161
2 | 4 | 155.5 | 17.7 | 31.6 | 16 | 2.21 | 19.1 | 4.16 | 155.2
2 | 5 | 161.3 | 17.8 | 31.7 | 16.4 | 2.24 | 19.1 | 4.46 | 160.6
2 | 6 | 159.2 | 17.7 | 31.5 | 16.1 | 2.23 | 19.1 | 3.72 | 157.3
2 | 7 | 155.5 | 17.8 | 31.4 | 16.2 | 2.24 | 19.1 | 3.43 | 157.3
3 | 1 | 156.1 | 17.7 | 31.5 | 16.5 | 2.22 | 19 | 3.01 | 154.2
3 | 2 | 160.2 | 17.7 | 31.5 | 16.2 | 2.29 | 19.1 | 6.01 | 162.8
3 | 3 | 158.6 | 17.7 | 31.4 | 16 | 2.25 | 19.2 | 6.04 | 160.4
3 | 4 | 161.3 | 17.7 | 31.2 | 16 | 2.32 | 19.2 | 5.38 | 160.6
3 | 5 | 157.1 | 17.8 | 31.1 | 16.1 | 2.23 | 19.3 | 5.01 | 158.9
3 | 6 | 161.3 | 17.8 | 31.1 | 16.1 | 2.31 | 19.2 | 4.63 | 159.8
3 | 7 | 160.1 | 17.8 | 31.2 | 16.4 | 2.2 | 19.2 | 2.95 | 158
4 | 1 | 159.7 | 17.9 | 31 | 16.4 | 2.35 | 19.3 | 4.61 | 161.1
4 | 2 | 163.3 | 17.9 | 31.1 | 16.6 | 2.39 | 19.3 | 7.16 | 163
4 | 3 | 162.2 | 17.9 | 30.9 | 16.3 | 2.38 | 19.3 | 6.47 | 160.1
4 | 4 | 162.8 | 17.9 | 30.9 | 16.3 | 2.37 | 19.4 | 5.89 | 160.2
4 | 5 | 157.1 | 17.9 | 30.7 | 16.2 | 2.35 | 19.4 | 5.69 | 157.1 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná nábehová rýchlosť vzduchového prúdu [m/s]: | 4.9119
4 | 6 | 157.1 | 17.9 | 30.9 | 16.4 | 2.23 | 19.4 | 5.81 | 155.3 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná odťahová rýchlosť vzduchu [m/s]: | 1.7763
4 | 7 | 153.4 | 17.9 | 30.9 | 16.4 | 2.34 | 19.3 | 4.21 | 153.8 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: prierez vzduchovodu [m2]: | 0.070686
5 | 1 | 163.3 | 17.9 | 31.1 | 17 | 0.67 | 19.3 | 5.1 | 162.2 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/s]: | 0.12556 |  | Obr. 4
5 | 2 | 159.7 | 17.9 | 31.6 | 17.1 | 0.74 | 19.4 | 7.39 | 158.2 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/h]: | 452.0119
5 | 3 | 160.8 | 17.9 | 31.3 | 17.1 | 0.81 | 19.4 | 7.74 | 156 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: otáčky hlavice [1/min]: | 159.4886
5 | 4 | 157.6 | 17.9 | 31 | 17.1 | 0.74 | 19.4 | 7.35 | 149.2
5 | 5 | 160.8 | 17.9 | 30.9 | 17.1 | 0.72 | 19.4 | 7.09 | 153.8
5 | 6 | 157.6 | 17.9 | 31 | 17.2 | 0.69 | 19.4 | 7.13 | 154.7
5 | 7 | 152.4 | 17.9 | 31.2 | 17 | 0.83 | 19.3 | 7.03 | 147.3
|  | 159.4886 |  | priemer |  |  |  |  | 158.3257
e:\furda\merb.dat | [9 empty] | Meranie rýchlostného profilu prúdenia vzduchu pred hlavicou
ZAZNAM AERODYNAMICKYCH PARMETROV SAMOODTAHOVACEJ HLAVICE | [9 empty] | a vo vzduchovode turbínovej vetracej hlavice typu TVH – 450/300
z meracej ústredne THERM 5500 S fy Ahlborn
DATUM: |  |  |  | 2003-01-22 | [6 empty] | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 1: Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s)
UHRZEIT: |  |  | 8:40 | [6 empty] | ii/jj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Barometricky tlak: |  |  | 97323.6 | [Pa] | [5 empty] | S1 | 2.65 | 2.15 | 1.89 | 1.84 | 1.8 | 2.27 | 2.8 |  | x[mm] | wodt [m/s] | integrál | 300
[10 empty] | S2 | 2.34 | 4.32 | 4.74 | 5.36 | 6.19 | 6.33 | 7.88 |  | 0 | 0
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1 | S3 | 3.93 | 5.6 | 6.53 | 7.01 | 7.28 | 8.4 | 9.6 |  | 12.5 | 1.0671 | 0.0066696
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min) | S4 | 5.56 | 7.03 | 8.61 | 8.56 | 9.19 | 10.03 | 10.03 |  | 81.25 | 2.8271 | 0.13387
|  |  | M41 | M30 | M42 | M32 | M43 | M31 |  | S5 | 6.94 | 7.97 | 8.91 | 9.87 | 9.32 | 10.4 | 10.18 |  | 150 | 2.85 | 0.19515
1 | 1 | 206.9 | 17.7 | 31.5 | 17.1 | 1.15 | 18.3 | 2.65 | 175.3 | [9 empty] | 218.75 | 2.9786 | 0.20036
1 | 2 | 201.9 | 17.7 | 31.6 | 17.1 | 1.14 | 18.5 | 2.15 | 173.8 | [9 empty] | 287.5 | 1.0414 | 0.13819
1 | 3 | 208.2 | 17.8 | 32 | 17.3 | 1.06 | 18.3 | 1.89 | 174.6 | [9 empty] | 300 | 0 | 0.0065089
1 | 4 | 203.2 | 17.9 | 31.3 | 17.3 | 1.06 | 18.3 | 1.84 | 177.8
1 | 5 | 207.6 | 17.8 | 31.3 | 17.5 | 1.03 | 18.3 | 1.8 | 177
1 | 6 | 205.3 | 17.8 | 31.3 | 17.7 | 1.12 | 18.3 | 2.27 | 166.4
1 | 7 | 200.3 | 17.8 | 31.8 | 17.6 | 0.91 | 18.1 | 2.8 | 164.6
2 | 1 | 206.2 | 17.8 | 31.2 | 17.1 | 2.88 | 19.1 | 2.34 | 204.7
2 | 2 | 200.9 | 17.9 | 31.3 | 17.3 | 2.8 | 19.2 | 4.32 | 203.1
2 | 3 | 206.9 | 17.9 | 31.3 | 17.5 | 2.86 | 19.4 | 4.74 | 205.4
2 | 4 | 207.6 | 17.9 | 30.9 | 17.1 | 2.77 | 19.4 | 5.36 | 206.1
2 | 5 | 200.9 | 17.9 | 31.3 | 17.4 | 2.74 | 19.4 | 6.19 | 200.6
2 | 6 | 207.1 | 17.9 | 31.3 | 17.3 | 2.81 | 19.4 | 6.33 | 207.8
2 | 7 | 205.5 | 17.9 | 32.3 | 17.4 | 2.93 | 19.4 | 7.88 | 207.3
3 | 1 | 203.9 | 18 | 31.2 | 17.3 | 2.94 | 19.3 | 3.93 | 204.3
3 | 2 | 209.1 | 18.1 | 31.3 | 17.3 | 2.87 | 19.5 | 5.6 | 208.4
3 | 3 | 203.9 | 18 | 31.6 | 17.4 | 2.83 | 19.7 | 6.53 | 205
3 | 4 | 209.8 | 18.1 | 31.2 | 17.2 | 2.82 | 19.6 | 7.01 | 209.8
3 | 5 | 203.9 | 18 | 31.1 | 17.3 | 2.83 | 19.6 | 7.28 | 205.7
3 | 6 | 202.6 | 18 | 31.2 | 17.4 | 2.81 | 19.6 | 8.4 | 202.2
3 | 7 | 203.2 | 18.1 | 31.2 | 17.5 | 2.85 | 19.7 | 9.6 | 203.6
4 | 1 | 208.2 | 18.1 | 31.8 | 17.7 | 3.01 | 19.4 | 5.56 | 209
4 | 2 | 206.9 | 18.1 | 32 | 17.7 | 2.87 | 19.6 | 7.03 | 205
4 | 3 | 206.2 | 18 | 31.5 | 17.7 | 3.01 | 19.7 | 8.61 | 206.2
4 | 4 | 206.2 | 18.1 | 31.2 | 17.6 | 2.95 | 19.7 | 8.56 | 202.9
4 | 5 | 198.3 | 18.1 | 31.3 | 17.7 | 2.97 | 19.7 | 9.19 | 202.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná nábehová rýchlosť vzduchového prúdu [m/s]: | 6.8819
4 | 6 | 204.8 | 18.1 | 31.3 | 17.4 | 3.03 | 19.7 | 10.03 | 203 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná odťahová rýchlosť vzduchu [m/s]: | 2.2691
4 | 7 | 199.6 | 18.2 | 31.4 | 17.7 | 3.01 | 19.8 | 10.03 | 200.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: prierez vzduchovodu [m2]: | 0.070686
5 | 1 | 206.2 | 18.3 | 31.8 | 18.1 | 1.03 | 19.7 | 6.94 | 206.5 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/s]: | 0.1604 |  | Obr. 5
5 | 2 | 200.3 | 18.2 | 31.2 | 18 | 0.91 | 19.7 | 7.97 | 201.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/h]: | 577.425
5 | 3 | 202.6 | 18.1 | 31.3 | 18.1 | 0.97 | 19.7 | 8.91 | 203.6 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: otáčky hlavice [1/min]: | 197.8857
5 | 4 | 202.3 | 18.2 | 31.8 | 18 | 0.97 | 19.7 | 9.87 | 203.4
5 | 5 | 198.9 | 18.2 | 32.3 | 18.2 | 1.07 | 19.8 | 9.32 | 199.3
5 | 6 | 199.6 | 18.2 | 32 | 18.1 | 1.06 | 19.8 | 10.4 | 200
5 | 7 | 199.6 | 18.2 | 31.7 | 18.1 | 1.28 | 19.9 | 10.18 | 198.5
|  | 204.1314 |  | priemer |  |  |  |  | 197.8857
e:\furda\merc.dat | [9 empty] | Meranie rýchlostného profilu prúdenia vzduchu pred hlavicou
ZAZNAM AERODYNAMICKYCH PARMETROV SAMOODTAHOVACEJ HLAVICE | [9 empty] | a vo vzduchovode turbínovej vetracej hlavice typu TVH – 450/300
z meracej ústredne THERM 5500 S fy Ahlborn
DATUM: |  |  | 2003-01-21 | [7 empty] | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 1: Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s)
UHRZEIT: |  |  | 9:14 | [6 empty] | ii/jj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Barometricky tlak: |  |  | 97323.6 | [Pa] | [5 empty] | S1 | 3.29 | 4.93 | 4.45 | 4.98 | 5.42 | 5.5 | 5.23 |  | x[mm] | wodt [m/s] | integrál | 300
[10 empty] | S2 | 6.08 | 10.83 | 12.75 | 13.22 | 14.44 | 14.79 | 14.85 |  | 0 | 0
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1 | S3 | 6.25 | 9.82 | 10.83 | 11.71 | 11.88 | 12.93 | 14.88 |  | 12.5 | 1.2329 | 0.0077054
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min) | S4 | 4.85 | 7.13 | 8.08 | 8.46 | 8.51 | 10.27 | 13.38 |  | 81.25 | 3.5571 | 0.16466
|  |  | M41 | M30 | M42 | M32 | M43 | M31 |  | S5 | 6.93 | 6.69 | 6.67 | 7.95 | 8.09 | 9.47 | 12.35 |  | 150 | 3.6943 | 0.24927
1 | 1 | 568 | 18.4 | 32.7 | 17.8 | 1.31 | 19.3 | 3.29 | 223.2 | [9 empty] | 218.75 | 3.9371 | 0.26233
1 | 2 | 578.7 | 18.5 | 32.1 | 18 | 1.13 | 19.3 | 4.93 | 237.3 | [9 empty] | 287.5 | 1.4457 | 0.18504
1 | 3 | 567.8 | 18.5 | 32.4 | 18 | 1.26 | 19 | 4.45 | 265.2 | [9 empty] | 300 | 0 | 0.0090357
1 | 4 | 573.8 | 18.5 | 31.6 | 18.2 | 1.31 | 18.9 | 4.98 | 286.2
1 | 5 | 569.9 | 18.6 | 31.6 | 18.4 | 1.19 | 18.9 | 5.42 | 286.4
1 | 6 | 568 | 18.6 | 32.1 | 18.5 | 1.03 | 18.8 | 5.5 | 270.2
1 | 7 | 582.6 | 18.6 | 32 | 18.3 | 1.4 | 18.9 | 5.23 | 290.2
2 | 1 | 584.6 | 18.6 | 31.5 | 18.1 | 3.62 | 19.9 | 6.08 | 270.2
2 | 2 | 579.2 | 18.6 | 31.3 | 17.8 | 3.53 | 20.1 | 10.83 | 290.2
2 | 3 | 564.5 | 18.7 | 31.4 | 17.9 | 3.58 | 20.1 | 12.75 | 281.5
2 | 4 | 562.6 | 18.6 | 31.3 | 17.9 | 3.52 | 20.2 | 13.22 | 282.8
2 | 5 | 555.2 | 18.8 | 31.2 | 17.7 | 3.47 | 20.2 | 14.44 | 276.9
2 | 6 | 551.6 | 18.9 | 30.9 | 17.9 | 3.58 | 20.2 | 14.79 | 264.2
2 | 7 | 557.2 | 18.9 | 30.8 | 17.9 | 3.6 | 20.1 | 14.85 | 277.1
3 | 1 | 562.6 | 18.8 | 31.5 | 18.3 | 3.74 | 20.2 | 6.25 | 286.8
3 | 2 | 555.2 | 18.9 | 30.9 | 18 | 3.6 | 20.3 | 9.82 | 251.5
3 | 3 | 551.6 | 18.8 | 31 | 18.2 | 3.78 | 20.2 | 10.83 | 281.2
3 | 4 | 557.2 | 18.8 | 30.6 | 18.5 | 3.76 | 20.3 | 11.71 | 289.2
3 | 5 | 562.6 | 18.8 | 31.2 | 18.2 | 3.69 | 20.2 | 11.88 | 281.2
3 | 6 | 555.2 | 18.9 | 30.9 | 18 | 3.63 | 20.3 | 12.93 | 279.9
3 | 7 | 551.6 | 18.9 | 30.9 | 18.2 | 3.66 | 20.2 | 14.88 | 276.8
4 | 1 | 557.2 | 18.8 | 30.8 | 17.4 | 4 | 20.2 | 4.85 | 284.5
4 | 2 | 571.9 | 18.8 | 30.8 | 18.3 | 3.86 | 20.2 | 7.13 | 284.1
4 | 3 | 576.8 | 18.9 | 31 | 17.8 | 4 | 20.3 | 8.08 | 285.5
4 | 4 | 571.9 | 19 | 30.8 | 18.1 | 3.88 | 20.4 | 8.46 | 284.1
4 | 5 | 571.5 | 19 | 30.7 | 18.2 | 3.97 | 20.4 | 8.51 | 285.5 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná nábehová rýchlosť vzduchového prúdu [m/s]: | 10.759
4 | 6 | 571.5 | 19 | 30.9 | 17.9 | 3.92 | 20.3 | 10.27 | 286.8 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná odťahová rýchlosť vzduchu [m/s]: | 2.9268
4 | 7 | 562.4 | 19 | 31.4 | 18.3 | 3.93 | 20.3 | 13.38 | 283.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: prierez vzduchovodu [m2]: | 0.070686
5 | 1 | 575.3 | 19.1 | 31.3 | 19.1 | 1.57 | 20.4 | 6.93 | 287.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/s]: | 0.20688 |  | Obr. 6
5 | 2 | 573.4 | 19.1 | 31 | 19.1 | 1.38 | 20.4 | 6.69 | 285.3 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/h]: | 744.7725
5 | 3 | 573.4 | 19.1 | 30.9 | 19.1 | 1.39 | 20.4 | 6.67 | 286.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: otáčky hlavice [1/min]: | 277.0771
5 | 4 | 569.9 | 19.1 | 31 | 18.9 | 1.5 | 20.4 | 7.95 | 239.7
5 | 5 | 573.4 | 19.1 | 30.9 | 19 | 1.46 | 20.4 | 8.09 | 286
5 | 6 | 566.4 | 19.1 | 30.9 | 19.1 | 1.38 | 20.4 | 9.47 | 282.5
5 | 7 | 571.9 | 19.1 | 31 | 19 | 1.44 | 20.3 | 12.35 | 287.4
|  | 567.0457 |  | priemer |  |  |  |  | 277.0771
e:\furda\merd.dat | [9 empty] | Meranie rýchlostného profilu prúdenia vzduchu pred hlavicou
ZAZNAM AERODYNAMICKYCH PARMETROV SAMOODTAHOVACEJ HLAVICE | [9 empty] | a vo vzduchovode turbínovej vetracej hlavice typu TVH – 450/300
z meracej ústredne THERM 5500 S fy Ahlborn
DATUM: |  |  |  | 2003-01-21 | [6 empty] | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 1: Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s)
UHRZEIT: |  |  | 9:35 | [6 empty] | ii/jj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Barometricky tlak: |  |  | 97323.6 | [Pa] | [5 empty] | S1 | 6.14 | 7.59 | 6.32 | 6.48 | 6.32 | 6.54 | 6.2 |  | x[mm] | wodt [m/s] | integrál | 300
[10 empty] | S2 | 9.03 | 13.35 | 16.86 | 17.35 | 17.67 | 18.12 | 16.84 |  | 0 | 0
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1 | S3 | 10.16 | 14.05 | 14.81 | 14.96 | 14.22 | 14.39 | 15.97 |  | 12.5 | 1.6871 | 0.010545
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min) | S4 | 10.07 | 12.13 | 11.82 | 10.29 | 10.71 | 11.44 | 13.69 |  | 81.25 | 4.6371 | 0.2174
|  |  | M41 | M30 | M42 | M32 | M43 | M31 |  | S5 | 6.66 | 9.09 | 9.6 | 8.59 | 7.48 | 8.97 | 12.95 |  | 150 | 4.7414 | 0.32239
1 | 1 | 737.9 | 19.1 | 30.7 | 18.9 | 1.55 | 19.9 | 6.14 | 316.1 | [9 empty] | 218.75 | 5.1029 | 0.3384
1 | 2 | 747.8 | 19.2 | 30.9 | 19 | 1.73 | 20 | 7.59 | 340.5 | [9 empty] | 287.5 | 1.8357 | 0.23851
1 | 3 | 744 | 19.3 | 30.8 | 19 | 1.62 | 19.7 | 6.32 | 358.9 | [9 empty] | 300 | 0 | 0.011473
1 | 4 | 747.6 | 19.3 | 30.7 | 19.1 | 1.67 | 19.7 | 6.48 | 354.6
1 | 5 | 750.1 | 19.3 | 30.6 | 19.1 | 1.69 | 19.7 | 6.32 | 333.5
1 | 6 | 744.1 | 19.4 | 30.5 | 19.1 | 1.7 | 19.8 | 6.54 | 358.1
1 | 7 | 752.6 | 19.4 | 30.5 | 19 | 1.85 | 19.7 | 6.2 | 345.6
2 | 1 | 752.6 | 19.4 | 31.3 | 18.8 | 4.71 | 20.5 | 9.03 | 347.8
2 | 2 | 751 | 19.4 | 30.4 | 18.6 | 4.77 | 20.5 | 13.35 | 351.4
2 | 3 | 735.5 | 19.4 | 30.3 | 19.1 | 4.55 | 20.7 | 16.86 | 359
2 | 4 | 733.1 | 19.4 | 30.8 | 18.9 | 4.69 | 20.7 | 17.35 | 350.6
2 | 5 | 737.9 | 19.4 | 30.5 | 18.8 | 4.59 | 20.6 | 17.67 | 356.7
2 | 6 | 725.8 | 19.4 | 30.5 | 19 | 4.65 | 20.6 | 18.12 | 360
2 | 7 | 716.1 | 19.4 | 30.4 | 18.9 | 4.5 | 20.5 | 16.84 | 357.7
3 | 1 | 754.9 | 19.4 | 30.5 | 19.1 | 4.73 | 20.7 | 10.16 | 357.8
3 | 2 | 752.4 | 19.4 | 30.3 | 19.1 | 4.8 | 20.8 | 14.05 | 348
3 | 3 | 745.3 | 19.4 | 30.2 | 18.9 | 4.77 | 20.8 | 14.81 | 367.2
3 | 4 | 735.5 | 19.5 | 30.3 | 19.2 | 4.72 | 20.8 | 14.96 | 360.1
3 | 5 | 735.5 | 19.5 | 30.2 | 19 | 4.66 | 20.8 | 14.22 | 364.1
3 | 6 | 728.3 | 19.7 | 30.7 | 19.2 | 4.8 | 20.8 | 14.39 | 360.9
3 | 7 | 721 | 19.7 | 30.4 | 19 | 4.71 | 20.8 | 15.97 | 359.4
4 | 1 | 736.7 | 19.6 | 30.3 | 19.4 | 5.13 | 20.8 | 10.07 | 354.9
4 | 2 | 745.1 | 19.7 | 30.3 | 19.4 | 5.06 | 20.8 | 12.13 | 365.7
4 | 3 | 752.6 | 19.7 | 30.3 | 19.2 | 5.31 | 20.8 | 11.82 | 350.7
4 | 4 | 742.7 | 19.7 | 30.3 | 19.1 | 5.11 | 20.8 | 10.29 | 356.2
4 | 5 | 747.6 | 19.7 | 30.1 | 19.3 | 5.04 | 20.8 | 10.71 | 363.3 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná nábehová rýchlosť vzduchového prúdu [m/s]: | 13.711
4 | 6 | 750.3 | 19.8 | 30.2 | 19 | 4.99 | 20.8 | 11.44 | 362.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: priemerná odťahová rýchlosť vzduchu [m/s]: | 3.7957
4 | 7 | 742.7 | 19.8 | 30.2 | 19.6 | 5.08 | 20.8 | 13.69 | 350.8 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: prierez vzduchovodu [m2]: | 0.070686
5 | 1 | 750.3 | 19.7 | 30.6 | 19.6 | 1.86 | 20.8 | 6.66 | 358.2 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/s]: | 0.2683 |  | Obr. 7
5 | 2 | 745.1 | 19.8 | 30.4 | 19.5 | 1.72 | 20.9 | 9.09 | 350.5 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: objemový prietok vo vduchovode [m3/h]: | 965.8916
5 | 3 | 742.8 | 19.7 | 30.3 | 19.4 | 1.79 | 20.9 | 9.6 | 362.7 |  | Nábehové rýchlostné pole wnab (m/s) 2: otáčky hlavice [1/min]: | 354.1657
5 | 4 | 750.1 | 19.7 | 30.3 | 19.7 | 1.89 | 20.9 | 8.59 | 347.7
5 | 5 | 750.1 | 19.8 | 30.4 | 19.7 | 1.81 | 20.9 | 7.48 | 357.9
5 | 6 | 745.3 | 19.7 | 30.3 | 19.7 | 1.9 | 20.8 | 8.97 | 352.2
5 | 7 | 750.1 | 19.7 | 30.3 | 19.7 | 1.88 | 20.9 | 12.95 | 354.3
|  | 742.8714 |  | priemer |  |  |  |  | 354.1657
Nábehová rýchlosť
[12 empty] | Vietor | Objemový prietok vo vduchovode
[12 empty] | [m/s] |  | [m3/h] | 75
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 4.9119 |  | 452.0119 | 368.3929
[12 empty] | 6.8819 |  | 577.425 | 516.1429
[12 empty] | 10.759 |  | 744.7725 | 806.9286
[12 empty] | 13.711 |  | 965.8916 | 1028.3214
[12 empty] | 19 |  |  | 1425
V(m3/h)= 75x w nab (m/s)
Obr. 8

## Data mer1-5
e:\furda\mer1.dat
ZAZNAM | MERANIA | PARAMETROV | SAMOODTAHOVEJ | HLAVICE
DATUM: | 2003-01-20
UHRZEIT: | 12:49
Barometricky | tlak: | 97990.2 | [Pa]
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min)
| M41 | M30 | M42 | M31 | M43 | M32
[10 empty] | ii/jj wnab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | wodt
1 | 1 | 105.6 | 17 | 34.7 | 15.9 | 0.36 | 17.8 | 1.1 | 106.7 | 1 | 1.1 | 1.76 | 1.75 | 1.84 | 1.87 | 1.6 | 2.08 | 0.21143
1 | 2 | 103.2 | 17.1 | 34.2 | 16.3 | 0.34 | 18.1 | 1.76 | 104.6 | 2 | 1.58 | 2.99 | 2.89 | 3.03 | 2.25 | 2.97 | 2.67 | 0.13571
1 | 3 | 101.6 | 17.2 | 34 | 16.2 | 0.32 | 18.1 | 1.75 | 104.5 | 3 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 0.11286
1 | 4 | 101.6 | 17.2 | 34.1 | 16.4 | 0.15 | 18.1 | 1.84 | 103.8 | 4 | 2.78 | 4.84 | 4.99 | 4.9 | 5.02 | 4.74 | 3.48 | 0.22286
1 | 5 | 104.6 | 17.2 | 34.1 | 16.3 | 0.16 | 17.9 | 1.87 | 104.9 | 5 | 2.94 | 4.47 | 5.12 | 5.07 | 4.94 | 5.18 | 4.73 | 0.22
1 | 6 | 100.9 | 17.2 | 34.1 | 16.4 | 0.08 | 18 | 1.6 | 103.5
1 | 7 | 105.6 | 17.2 | 33.9 | 16.4 | 0.07 | 17.9 | 2.08 | 106.7
2 | 1 | 105.2 | 17.3 | 33.3 | 16.4 | 0.11 | 18.7 | 1.58 | 103.8
2 | 2 | 108.5 | 17.3 | 33.6 | 16.4 | 0.05 | 18.9 | 2.99 | 107.8
2 | 3 | 110 | 17.2 | 33.7 | 16.4 | 0.09 | 19 | 2.89 | 108.9
2 | 4 | 107.4 | 17.2 | 33.5 | 16.5 | 0.19 | 19.1 | 3.03 | 108.5
2 | 5 | 106.3 | 17.2 | 33.3 | 16.6 | 0.18 | 19 | 2.25 | 106.7
2 | 6 | 105.2 | 17.2 | 33.4 | 16.4 | 0.14 | 18.9 | 2.97 | 104.5
2 | 7 | 106 | 17.3 | 33.6 | 16.5 | 0.19 | 19 | 2.67 | 102.7
3 | 1 | 104.2 | 17.3 | 33.4 | 16.5 | 0.09 | 19 | 1.97 | 104.9
3 | 2 | 106 | 17.2 | 33.4 | 16.4 | 0.26 | 19 | 1.97 | 104.1
3 | 3 | 104.9 | 17.3 | 33.4 | 16.6 | 0.19 | 19.2 | 1.97 | 106
3 | 4 | 103.5 | 17.3 | 33.1 | 16.6 | 0.1 | 19.1 | 1.97 | 106.4
3 | 5 | 102.3 | 17.3 | 33.2 | 16.6 | 0.07 | 19.1 | 1.97 | 104.5
3 | 6 | 102.6 | 17.3 | 33.4 | 16.6 | 0.04 | 19.1 | 1.97 | 103
3 | 7 | 104.2 | 17.3 | 33 | 16.6 | 0.04 | 19.1 | 1.97 | 101.7
4 | 1 | 103 | 17.2 | 33 | 16.7 | 0.31 | 19.1 | 2.78 | 103
4 | 2 | 105.6 | 17.2 | 33 | 16.7 | 0.19 | 19.1 | 4.84 | 105.6
4 | 3 | 108.2 | 17.3 | 33 | 16.6 | 0.39 | 19.1 | 4.99 | 106.4
4 | 4 | 104.9 | 17.2 | 33.1 | 16.7 | 0.31 | 19.1 | 4.9 | 104.9
4 | 5 | 103.9 | 17.2 | 33 | 16.7 | 0.01 | 19.2 | 5.02 | 101.4
4 | 6 | 99.3 | 17.3 | 33 | 16.8 | 0.28 | 19.2 | 4.74 | 99.7
4 | 7 | 101.6 | 17.2 | 32.8 | 16.7 | 0.07 | 19.1 | 3.48 | 100.5
5 | 1 | 102.6 | 17.3 | 32.8 | 16.7 | 0.17 | 19.1 | 2.94 | 103.4
5 | 2 | 106.3 | 17.3 | 32.7 | 16.7 | 0.28 | 19.1 | 4.47 | 105.2
5 | 3 | 109.6 | 17.3 | 32.7 | 16.7 | 0.14 | 19.2 | 5.12 | 107.8
5 | 4 | 102 | 17.2 | 32.7 | 16.7 | 0.16 | 19.1 | 5.07 | 102.3
5 | 5 | 109.2 | 17.2 | 32.7 | 16.7 | 0.45 | 19.1 | 4.94 | 106.7
5 | 6 | 104.6 | 17.3 | 32.7 | 16.6 | 0.3 | 19.1 | 5.18 | 102.8
5 | 7 | 103.2 | 17.3 | 32.9 | 16.6 | 0.04 | 19.1 | 4.73 | 104.6
e:\furda\mer2.dat
ZAZNAM | MERANIA | PARAMETROV | SAMOODTAHOVEJ | HLAVICE
DATUM: | 2003-01-20
UHRZEIT: | 13:10
Barometricky | tlak: | 97990.2 | [Pa]
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min)
| M41 | M30 | M42 | M31 | M43 | M32
[10 empty] | ii/jj wnab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | wodt
1 | 1 | 102.3 | 17.3 | 32.6 | 15.9 | 1.48 | 18.2 | 0.91 | 104.5 | 1 | 1.1 | 1.76 | 1.75 | 1.84 | 1.87 | 1.6 | 2.08 | 1.4614
1 | 2 | 101.3 | 17.3 | 32.4 | 16 | 1.43 | 18.2 | 1.62 | 104.5 | 2 | 1.58 | 2.99 | 2.89 | 3.03 | 2.25 | 2.97 | 2.67 | 1.4771
1 | 3 | 107.1 | 17.3 | 32.6 | 16 | 1.48 | 18.1 | 0.71 | 105.7 | 3 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.4486
1 | 4 | 102.6 | 17.3 | 32.5 | 16.1 | 1.45 | 18 | 0.72 | 105.9 | 4 | 2.78 | 4.84 | 4.99 | 4.9 | 5.02 | 4.74 | 3.48 | 1.45
1 | 5 | 103.9 | 17.4 | 32.7 | 16 | 1.45 | 17.9 | 0.75 | 104.2 | 5 | 2.94 | 4.47 | 5.12 | 5.07 | 4.94 | 5.18 | 4.73 | 1.4571
1 | 6 | 103 | 17.3 | 32.5 | 16.1 | 1.44 | 17.9 | 0.64 | 105.2
1 | 7 | 108.5 | 17.4 | 32.7 | 16 | 1.5 | 17.9 | 0.03 | 108.5
2 | 1 | 106.3 | 17.3 | 32.7 | 16 | 1.5 | 18.8 | 1.96 | 107.4
2 | 2 | 108.5 | 17.3 | 32.7 | 16 | 1.52 | 19.1 | 2.32 | 110.3
2 | 3 | 106.3 | 17.4 | 32.8 | 16.1 | 1.46 | 19.2 | 3.42 | 107
2 | 4 | 108.2 | 17.4 | 32.4 | 16.1 | 1.48 | 19.2 | 3.61 | 107.1
2 | 5 | 109.2 | 17.4 | 32.8 | 16.1 | 1.48 | 19.2 | 2.46 | 107.1
2 | 6 | 106 | 17.4 | 33.2 | 16.2 | 1.48 | 19.2 | 2.12 | 106
2 | 7 | 102.6 | 17.4 | 32.8 | 16 | 1.42 | 19.2 | 2.83 | 103.7
3 | 1 | 105.2 | 17.4 | 32.7 | 16 | 1.44 | 19.2 | 2 | 105.2
3 | 2 | 102.3 | 17.4 | 32.7 | 16 | 1.47 | 19.2 | 3.84 | 103.8
3 | 3 | 106 | 17.3 | 32.9 | 16.1 | 1.48 | 19.2 | 4.37 | 105.2
3 | 4 | 105.6 | 17.4 | 32.9 | 16 | 1.48 | 19.3 | 4.47 | 105.2
3 | 5 | 102.6 | 17.4 | 32.6 | 16.3 | 1.39 | 19.2 | 4.41 | 101.5
3 | 6 | 103.9 | 17.3 | 32.9 | 16.2 | 1.45 | 19.2 | 4.47 | 102.1
3 | 7 | 98 | 17.4 | 32.7 | 16.2 | 1.43 | 19.2 | 3.42 | 100.5
4 | 1 | 106.7 | 17.4 | 32.8 | 16.1 | 1.47 | 19.2 | 2.99 | 105.2
4 | 2 | 100.9 | 17.4 | 32.8 | 16.1 | 1.45 | 19.3 | 3.86 | 103.5
4 | 3 | 102 | 17.4 | 32.7 | 16 | 1.52 | 19.3 | 4.96 | 104.1
4 | 4 | 101.6 | 17.4 | 33.1 | 16.1 | 1.43 | 19.3 | 4.51 | 103.8
4 | 5 | 102.3 | 17.5 | 32.7 | 16.2 | 1.46 | 19.3 | 4.67 | 104.1
4 | 6 | 101.6 | 17.5 | 33.2 | 16.3 | 1.41 | 19.3 | 4.59 | 101.3
4 | 7 | 102.3 | 17.5 | 32.9 | 16.3 | 1.41 | 19.2 | 3.73 | 101.2
5 | 1 | 105.2 | 17.5 | 33.2 | 16.1 | 1.43 | 19.2 | 2.83 | 105.2
5 | 2 | 109.2 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.51 | 19.3 | 4.65 | 108.5
5 | 3 | 108.9 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.46 | 19.3 | 4.88 | 106.7
5 | 4 | 110 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.5 | 19.4 | 4.95 | 106.3
5 | 5 | 101.6 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.47 | 19.4 | 4.66 | 104.5
5 | 6 | 105.2 | 17.4 | 32.6 | 16.2 | 1.42 | 19.3 | 4.51 | 104.9
5 | 7 | 101.3 | 17.5 | 33.1 | 16.2 | 1.41 | 19.3 | 4.12 | 102.7
e:\furda\mer3.dat
ZAZNAM | MERANIA | PARAMETROV | SAMOODTAHOVEJ | HLAVICE
DATUM: | 2003-01-20
UHRZEIT: | 13:27
Barometricky | tlak: | 97990.2 | [Pa]
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min)
| M41 | M30 | M42 | M31 | M43 | M32
1 | 1 | 110 | 17.5 | 33.2 | 16.3 | 1.52 | 18.3 | 1.21 | 107.8
1 | 2 | 106.3 | 17.5 | 32.6 | 16.4 | 1.51 | 18.3 | 1.61 | 107.8
1 | 3 | 109.6 | 17.5 | 33.3 | 16 | 1.51 | 18.3 | 1.18 | 110
1 | 4 | 105.2 | 17.5 | 32.8 | 16.2 | 1.49 | 18.2 | 1.2 | 106.3
1 | 5 | 108.5 | 17.5 | 32.7 | 15.9 | 1.5 | 18.2 | 1.13 | 109.6
1 | 6 | 112.5 | 17.5 | 32.7 | 16.2 | 1.53 | 18.1 | 0.64 | 109.2
1 | 7 | 108.5 | 17.5 | 32.6 | 16.2 | 1.5 | 18.1 | 0.31 | 107.4
2 | 1 | 109.2 | 17.5 | 32.7 | 16 | 1.53 | 19.1 | 1.93 | 109.6
2 | 2 | 105.6 | 17.5 | 32.8 | 16.2 | 1.46 | 19.2 | 3.53 | 106.3
2 | 3 | 106 | 17.5 | 32.5 | 16.2 | 1.48 | 19.3 | 3.66 | 105.2
2 | 4 | 105.6 | 17.6 | 32.6 | 16.2 | 1.45 | 19.4 | 3.76 | 103.8
2 | 5 | 106.3 | 17.5 | 32.5 | 16.3 | 1.51 | 19.4 | 3.12 | 105.2
2 | 6 | 106 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.49 | 19.3 | 2.38 | 106
2 | 7 | 102.3 | 17.5 | 32.9 | 16.2 | 1.47 | 19.3 | 3.11 | 105.2
3 | 1 | 103 | 17.5 | 33 | 16.3 | 1.46 | 19.3 | 2.36 | 105.6
3 | 2 | 104.9 | 17.5 | 32.7 | 16.4 | 1.49 | 19.4 | 3.25 | 105.3
3 | 3 | 106.3 | 17.5 | 33.1 | 16 | 1.45 | 19.4 | 3.9 | 106.7
3 | 4 | 106.7 | 17.5 | 32.9 | 16 | 1.5 | 19.4 | 4.22 | 107.4
3 | 5 | 105.2 | 17.5 | 32.8 | 16.2 | 1.48 | 19.4 | 4.02 | 106
3 | 6 | 106 | 17.5 | 32.8 | 16 | 1.49 | 19.4 | 4.04 | 105.2
3 | 7 | 106.3 | 17.5 | 32.9 | 16.2 | 1.49 | 19.4 | 3.8 | 104.8
4 | 1 | 106.7 | 17.6 | 33 | 16.1 | 1.45 | 19.4 | 2.41 | 105.9
4 | 2 | 106.3 | 17.6 | 33.5 | 16.1 | 1.54 | 19.4 | 4.35 | 106.7
4 | 3 | 105.2 | 17.5 | 32.9 | 16 | 1.48 | 19.4 | 4.78 | 106.7
4 | 4 | 108.2 | 17.5 | 32.9 | 16.2 | 1.5 | 19.4 | 4.79 | 105.6
4 | 5 | 102 | 17.5 | 33 | 16.2 | 1.46 | 19.4 | 4.62 | 103
4 | 6 | 103.5 | 17.6 | 32.7 | 16 | 1.43 | 19.4 | 5.06 | 102.1
4 | 7 | 99 | 17.6 | 33 | 16.1 | 1.41 | 19.4 | 3.58 | 100.1
5 | 1 | 108.2 | 17.6 | 33.1 | 16.6 | 1.5 | 19.4 | 2.91 | 106.7
5 | 2 | 108.5 | 17.6 | 32.7 | 16.3 | 1.49 | 19.4 | 4.89 | 106.7
5 | 3 | 106.3 | 17.5 | 32.5 | 16.3 | 1.43 | 19.4 | 5.18 | 105.6
5 | 4 | 105.2 | 17.6 | 32.8 | 16 | 1.46 | 19.4 | 5.26 | 105.2
5 | 5 | 102.3 | 17.6 | 33.3 | 16.2 | 1.42 | 19.4 | 5.07 | 102.7
5 | 6 | 102.3 | 17.6 | 33.1 | 16.3 | 1.44 | 19.4 | 5.18 | 102.7
5 | 7 | 102 | 17.6 | 33 | 16.1 | 1.47 | 19.4 | 4.54 | 102
e:\furda\mer4.dat
ZAZNAM | MERANIA | PARAMETROV | SAMOODTAHOVEJ | HLAVICE
DATUM: | 2003-01-20
UHRZEIT: | 13:44
Barometricky | tlak: | 97990.2 | [Pa]
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min)
| M41 | M30 | M42 | M31 | M43 | M32
1 | 1 | 102.6 | 17.7 | 33 | 16.2 | 1.6 | 18.6 | 1.12 | 106.3
1 | 2 | 110 | 17.7 | 32.7 | 16.2 | 1.6 | 18.6 | 1.76 | 107
1 | 3 | 102.6 | 17.7 | 32.7 | 16.3 | 1.59 | 18.4 | 0.92 | 105.6
1 | 4 | 111.8 | 17.7 | 32.6 | 16.4 | 1.57 | 18.4 | 0.96 | 108.5
1 | 5 | 106.3 | 17.6 | 33.7 | 16.2 | 1.58 | 18.2 | 0.68 | 108.1
1 | 6 | 105.6 | 17.6 | 32.8 | 16.3 | 1.55 | 18.2 | 0.63 | 106.3
1 | 7 | 109.2 | 17.7 | 33 | 16.2 | 1.56 | 18 | 0.25 | 107.1
2 | 1 | 105.2 | 17.6 | 33 | 16.4 | 1.54 | 19 | 1.6 | 106.7
2 | 2 | 108.2 | 17.6 | 33 | 16.3 | 1.56 | 19.3 | 2.12 | 108.5
2 | 3 | 109.6 | 17.6 | 33.4 | 16.5 | 1.58 | 19.4 | 3.36 | 108.5
2 | 4 | 109.2 | 17.6 | 33.1 | 16.1 | 1.6 | 19.4 | 3.81 | 107.8
2 | 5 | 109.2 | 17.7 | 33.7 | 16.3 | 1.61 | 19.5 | 3.31 | 107.1
2 | 6 | 106.7 | 17.7 | 33.2 | 16.4 | 1.59 | 19.4 | 2.63 | 107.5
2 | 7 | 108.5 | 17.7 | 33.4 | 16.4 | 1.58 | 19.4 | 2.55 | 108.9
3 | 1 | 106 | 17.7 | 32.9 | 16.3 | 1.54 | 19.4 | 1.99 | 106.3
3 | 2 | 109.6 | 17.7 | 34.2 | 16.3 | 1.61 | 19.4 | 3.58 | 108.9
3 | 3 | 107.4 | 17.7 | 32.9 | 16.3 | 1.58 | 19.6 | 4.32 | 107.1
3 | 4 | 102.6 | 17.7 | 32.8 | 16.3 | 1.56 | 19.6 | 4.06 | 104.5
3 | 5 | 108.5 | 17.7 | 32.7 | 16.2 | 1.55 | 19.5 | 3.74 | 106.3
3 | 6 | 105.2 | 17.7 | 32.9 | 16.3 | 1.53 | 19.5 | 3.83 | 104.9
3 | 7 | 104.9 | 17.8 | 32.9 | 16.6 | 1.55 | 19.5 | 3.36 | 105.3
4 | 1 | 108.5 | 17.7 | 32.9 | 16.4 | 1.58 | 19.4 | 2.33 | 107.1
4 | 2 | 104.6 | 17.7 | 32.5 | 16.4 | 1.56 | 19.4 | 4.23 | 105.6
4 | 3 | 104.9 | 17.8 | 32.4 | 16.4 | 1.54 | 19.7 | 4.73 | 104.5
4 | 4 | 106.3 | 17.7 | 32.7 | 16.3 | 1.53 | 19.7 | 5.43 | 104.8
4 | 5 | 99 | 17.8 | 32.4 | 16.3 | 1.52 | 19.7 | 5.06 | 101.5
4 | 6 | 102 | 17.7 | 32.6 | 16.3 | 1.5 | 19.6 | 4.77 | 101.2
4 | 7 | 102 | 17.7 | 32.5 | 16.4 | 1.53 | 19.6 | 2.81 | 102.7
5 | 1 | 105.2 | 17.8 | 32.8 | 16.4 | 1.56 | 19.6 | 2.36 | 106.3
5 | 2 | 112.5 | 17.8 | 32.3 | 16.4 | 1.63 | 19.6 | 4.63 | 110
5 | 3 | 106.7 | 17.8 | 32.8 | 16.4 | 1.56 | 19.6 | 5.17 | 106.7
5 | 4 | 102 | 17.8 | 32.3 | 16.5 | 1.59 | 19.6 | 5.55 | 105.2
5 | 5 | 101.3 | 17.8 | 33 | 16.4 | 1.51 | 19.7 | 5.35 | 101.6
5 | 6 | 102 | 17.8 | 32.8 | 16.6 | 1.54 | 19.7 | 5.55 | 103
5 | 7 | 99 | 17.8 | 32.4 | 16.7 | 1.5 | 19.7 | 4.44 | 101.9
e:\furda\mer5.dat
ZAZNAM | MERANIA | PARAMETROV | SAMOODTAHOVEJ | HLAVICE
DATUM: | 2003-01-20
UHRZEIT: | 14:01
Barometricky | tlak: | 97990.2 | [Pa]
ii | jj | otacky | toko | fivz | todt | wodt | tnab | wnab | otack1
[-] | [-] | (1/min) | [C] | [%] | [C] | [m/s] | [C] | [m/s] | (1/min)
| M41 | M30 | M42 | M31 | M43 | M32
1 | 1 | 102 | 17.7 | 32.6 | 17.2 | 0.56 | 18.9 | 0.94 | 103.4
1 | 2 | 105.2 | 17.8 | 32.8 | 17.4 | 0.6 | 18.6 | 1.39 | 106
1 | 3 | 106.3 | 17.7 | 32.5 | 17.3 | 0.59 | 18.3 | 0.84 | 107.4
1 | 4 | 106.3 | 17.7 | 32.5 | 17.3 | 0.59 | 18.3 | 0.59 | 105.9
1 | 5 | 104.9 | 17.8 | 32.5 | 17.2 | 0.53 | 18.2 | 0.7 | 105.3
1 | 6 | 106 | 17.8 | 32.9 | 17.3 | 0.56 | 18.1 | 0.07 | 106
1 | 7 | 105.2 | 17.7 | 32.8 | 17.2 | 0.51 | 18.1 | 0.03 | 106.7
2 | 1 | 102 | 17.7 | 32.8 | 17.3 | 0.61 | 19.3 | 1.31 | 104.5
2 | 2 | 105.2 | 17.7 | 33.3 | 17.4 | 0.5 | 19.4 | 2.95 | 106
2 | 3 | 104.6 | 17.7 | 32.8 | 17.4 | 0.59 | 19.6 | 3.35 | 106.7
2 | 4 | 108.5 | 17.8 | 32.7 | 17.3 | 0.57 | 19.6 | 3.63 | 110.3
2 | 5 | 108.2 | 17.8 | 32.7 | 17.5 | 0.59 | 19.7 | 3.37 | 107.8
2 | 6 | 106.3 | 17.8 | 33.1 | 17.4 | 0.56 | 19.7 | 3.16 | 104.8
2 | 7 | 106.3 | 17.8 | 33.7 | 17.3 | 0.65 | 19.6 | 3.07 | 108.5
3 | 1 | 106 | 17.8 | 33.1 | 17.4 | 0.56 | 19.5 | 2.8 | 108.1
3 | 2 | 106.3 | 17.8 | 33.5 | 17.2 | 0.54 | 19.7 | 3.51 | 106.3
3 | 3 | 111 | 17.8 | 33.2 | 17.4 | 0.6 | 19.7 | 3.99 | 108.2
3 | 4 | 104.9 | 17.8 | 32.7 | 17.5 | 0.56 | 19.7 | 4.29 | 106
3 | 5 | 108.9 | 17.8 | 33 | 17.5 | 0.53 | 19.7 | 4.37 | 107.8
3 | 6 | 101.3 | 17.8 | 33.3 | 17.5 | 0.5 | 19.7 | 3.65 | 103.1
3 | 7 | 109.6 | 17.7 | 33 | 17.4 | 0.57 | 19.6 | 2.58 | 107
4 | 1 | 104.9 | 17.7 | 33 | 17.3 | 0.56 | 19.5 | 2.78 | 106.7
4 | 2 | 106 | 17.7 | 33.5 | 17.3 | 0.62 | 19.7 | 4.37 | 107
4 | 3 | 108.2 | 17.7 | 33.1 | 17.2 | 0.57 | 19.7 | 4.65 | 106.7
4 | 4 | 101.6 | 17.7 | 32.9 | 17.2 | 0.53 | 19.8 | 5.1 | 103.4
4 | 5 | 100 | 17.7 | 32.8 | 17.2 | 0.49 | 19.7 | 5.23 | 100.7
4 | 6 | 98.6 | 17.7 | 33 | 17.2 | 0.52 | 19.7 | 4.21 | 100.8
4 | 7 | 99 | 17.7 | 32.9 | 17.3 | 0.53 | 19.7 | 4.07 | 100.8
5 | 1 | 104.2 | 17.7 | 32.4 | 17.4 | 0.55 | 19.5 | 2.81 | 105.3
5 | 2 | 102.3 | 17.7 | 32.4 | 17.3 | 0.56 | 19.6 | 4.7 | 104.1
5 | 3 | 106 | 17.7 | 32.4 | 17.4 | 0.58 | 19.6 | 5.06 | 104.5
5 | 4 | 102.6 | 17.8 | 32.5 | 17.5 | 0.5 | 19.8 | 5.09 | 103.7
5 | 5 | 106 | 17.7 | 32.6 | 17.2 | 0.57 | 19.6 | 5.59 | 104.5
5 | 6 | 101.6 | 17.8 | 34 | 17.4 | 0.52 | 19.7 | 5.51 | 99.8
5 | 7 | 106 | 17.7 | 33 | 17.4 | 0.58 | 19.7 | 4.37 | 102.3